## Sheet1
Magnet | Max Current | Magnet Stored Energy | Energy | Dump Resistor Part # | Dump Resistor | Discharge Voltage | Dump Resistor Energy
|  | MJ | MJ |  | m-Ohms |  | kJ
HB | 5000 | 0.266 | 0.266 | 50097307 | 60 | 300 | 266
Q1 | 4000 | 0.93 | 0.93 | 50097308 | 75 | 300 | 930
Q2 | 4000 | 9.21 | 9.3 | 50097309 | 75 | 300 | 9210
Q3 | 4000 | 9.21 | 9.3 | 50097309 | 75 | 300 | 9210
Dipole | 4000 | 16.3 | 16.3 | 500973** | 75 | 300 | 16300
Magnet | PSU Item | PSU Serial # Unit 1 | Weight Unit 1 | PSU Serial # Unit 2 | Weight Unit 2 | JLAB tag # | H20 Flow | Factory Tested
|  |  | kG |  | kG |  | L/min
HB | 1 | 1211378 | 1225 | 1211378 | 900 | F223707 | 190 | Nov-20-12
Q1 | 2 | 1211374 / 1210374 | 1150 | 1211374 | 800 | F223704 | 150 | Oct-01-12
Q2 | 3 | 1302384 | 1150 | 1302384 | 800 | F223705 | 150 | Feb-20-13
Q3 | 4 | 1302386 | 1150 | 1302386 | 800 | F223706 | 150 | March-01-13
Dipole | 5 | 1302387 | 2150 | 1302-1302387 | 950 | F223703 | 150 | March-11-13
Layout on SHMS
Q2
HB
Q3
Q1
Dipole